# 第十章  环境风险分析

本次项目公共交通基础设施建设及改善子项目中公交停保场、首末站建设工程需要建设加油站，涉及危险位置柴油的储存及使用，根据国家环保局（2005）环管字第152号《关于加强环境影响管理防范环境风险的通知》要求，需要对项目储存和使用单元进行环境风险评价。

本次评价以中华人民共和国环境保护行业标准（HJ/T169-2004）《建设项目环境风险评价技术导则》的相关要求为依据，通过风险评价，识别本项目新建加油站的风险程度、危险环节和事故后果影响大小，并结合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2002）提出加油站的风险防范措施和应急预案，达到安全生产、发展经济的目的。

## 10.1  加油站站址可行性分析

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2002），加油站分为三个等级，其等级划分情况见表10-1，各等级加油站站址选择要求见表10-2。

表10-1                      加油站等级划分

| 级别 | 油罐容积（m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 总容积 | 单罐容积 |
| 一级 | 120＜V＜﹦180 | V＜﹦50 |
| 二级 | 60＜V＜﹦120 | V＜﹦50 |
| 三级 | V＜﹦60 | V＜﹦30 |
| 注：V为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积 |  |  |

表10-2                     加油站站址选择要求                    单位：m

| 项目 |  | 埋地油罐 |  |  | 通气管管口 | 加油机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级站 | 二级站 | 三级站 |  |  |
| 重要公共建筑物 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 明火或散发火花地点 |  | 30 | 25 | 18 | 18 | 18 |
| 民用建筑保护类别 | 一类保护物 | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 |
|  | 二类保护物 | 20 | 16 | 12 | 12 | 12 |
|  | 三类保护物 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 25 | 22 | 18 | 18 | 18 |
| 其他物品生产厂房、库房和丙类液体储罐及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 室外变配电站 |  | 25 | 22 | 18 | 18 | 18 |
| 铁路 |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 城市道路 | 快速路、主干路 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 |
|  | 次干路、支路 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 架空通信线 | 国家一、二级 | 1.5倍杆高 | 1倍杆高 | 不跨站 | 不应跨越加油站 |  |
|  | 一般 | 不跨站 | 不跨站 | 不跨站 | 不应跨越加油站 |  |
| 架空电力线路 |  | 1.5倍杆高 | 1倍杆高 | 不跨站 | 不应跨越加油站 |  |
| 注：1.明火或散发火花地点和甲、乙类液体的定义应符合《建规》的规定 2.重要公共建筑物及其他民用建筑保护类型划分应符合附录C的规定 3.对柴油罐及其通气管管口和柴油加油机，本表的距离可减少30% 4.对汽油罐及其通气管管口，若设有卸油油气回收系统，本表的距离可减少20%；当同时设置卸油和加油油气回收系统时，本表的距离可减少30%，但均不得小于5m 5.油罐、加油机与站外小于或等于1000kVA箱式变压器、杆式变压器的防火距离，可按本表的室外变配电站防火距离减少20% 6.油罐、加油机与郊区公路的防火距离按城市道路确定：高速公路、Ⅰ级和Ⅱ级公路按城市快速路、主干路确定，Ⅲ级和Ⅳ级公路按城市次干路、支路确定 |  |  |  |  |  |  |

根据可研设计规模，本项目加油站等级划分情况见表10-3。

表10-3                  本项目加油站等级划分情况                单位：m

| 名称 | 中站公交停保场 | 马村公交停保场 |
| --- | --- | --- |
| 油罐容积（柴油） | 10m3 | 10m3 |
| 等级确定 | 三级 | 三级 |

由表10-3可知，本项目加油站等级为三级，对照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）中关于三级加油站站址选择的要求，本项目加油站站址选择可行性见表10-4。

表10-4                 本项目加油站站址选择可行性分析

| 项 目 | 中站公交停保场 | 马村公交停保场 |
| --- | --- | --- |
| 划分等级 | 三级 | 三级 |
| 重要公共建筑物 | 不涉及 | 290m≥50m |
| 明火或散发火花地点 | 不涉及 | 不涉及 |
| 民用建筑保护类别 | ≥16m | 50m≥16m |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 | 不涉及 | 不涉及 |
| 其他物品生产厂房、库房和丙类液体储罐及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 | 不涉及 | 不涉及 |
| 室外变配电站 | 不涉及 | 不涉及 |
| 铁路 | 不涉及 | 不涉及 |
| 快速路、主干路 | ≥8m | ≥8m |
| 架空通信线 | 不涉及 | 不涉及 |
| 架空电力线路 | 不跨站 | 不涉及 |
| 站址可行性 | 可行 | 可行 |

由表10-4可知，本项目加油站站址选择符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2002）的要求。

## 10.2  风险识别

### 10.2.1  生产工艺简介

本工程加油站主要进行柴油储存及使用。采用的工艺流程：成品油罐车来油先通过卸油口卸到储油罐中，加油机本身自带的潜泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给公交车加油，其工艺流程图如下：

油品（柴油）→油槽车→卸油→地下卧式钢制油罐贮存→加油机→车辆。

### 10.2.2  项目风险识别

10.2.2.1  主要物料风险识别

加油站主要储存及使用物质为柴油，主要理化性质和物质危险性识别见表10-5。

表10-5                  柴油的理化性质及危险特性表

| 柴 油 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | C15H32~C24 H50 | 外观与性状 | 淡黄色液体 |
| 分子量 | 212~338 | 蒸汽压 | / |
| 熔 点 | 不高于-35~20℃ | 溶解性 | 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪 |
| 密 度 | 0.57～0.98t/m3 | 稳定性 | 稳定 |
| 沸点 | 28-~370℃ | 闪点 | 不低于45℃ |
| 危险标记 | 7(易燃液体) |  |  |
| 健康危害 | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |
| 危险特性 | 遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热。容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |

10.2.2.2  工艺过程危险性识别

（1）储罐

储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。

（2）加油岛

加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。

（3）装卸油作业

加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。

10.2.2.1  风险类型识别

根据上述主要物料风险识别和工艺过程危险识别，本项目主要存在的事故类型有：

（1）油品泄露引起土壤及地表水的污染；

（2）柴油泄露进一步引发火灾或爆炸等事故，造成人员伤亡及经济损失。

## 10.3  评价等级和评价范围

本项目涉及的柴油列入《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）目录中，将本项目实际储存量与《危险化学品重大危险源辨识》临界量进行对比，具体情况见表10-6。

表10-6		  《危险化学品重大危险源辨识》临界量与实际量对比一览表

| 类 别 | 物质名称 | 标准临界量（t） | 实际量（t） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中站 | 马村 |
| 易燃液体 | 柴油 | 5000 | 10 | 10 |

由表10-6可以看出，本项目柴油在储存场所最大储存量均未达到《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的临界量，故项目柴油储罐不是重大危险源。

根据项目的物质危险性和重大危险源判定结果，以及环境敏感程度因素，对照HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》，本项目存在重大危险源，且涉及环境敏感区，本项目环境风险评价工作级别为二级。风险评价级别评判依据见表10-7。

表10-7                     环境风险评价等级评判依据

| 项 目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险性物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本项目的环境风险评价等级确定为二级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》要求，二级评价应参照标准进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。根据《建设项目环境风险评价技术导则》要求，二级环境风险评价范围不低于3km，本次评价取3km。

## 10.4  风险源项分析

### 10.4.1  最大可信事故概率概算

结合风险识别，加油站最大可信事故为柴油的跑、冒、滴、漏，并随之可能引起火灾、爆炸事故。

根据英国运输危险研究、健康和安全委员会出版的《英国危险管线风险》中有关记录，并利用类似项目可能会导致危险出现的故障信息的经验数据，估算一般石油化工罐区储罐泄漏事故发生的概率，见表10-8。

表10-8             一般石化罐区各区域发生泄漏事故概率

| 区域 | 概率 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泄漏/a | 爆炸/a | 闪火/a | 喷射火/a | 池火/a | 火球/a |
| 储罐系统 | 2.00×10-5 | 1.75×10-5 | 7.02×10-6 | - | 1.97×10-5 | - |

由表10-8看出，储罐系统事故概率在10-5～10-6之间。

### 10.4.2  最大可信事故泄露量估算

最大可信事故原项是对所识别选出的危险物质，在最大可信事故情况下的释放率和释放时间的设定，采用导则推荐的泄漏量计算方法。

（1）柴油泄漏量

柴油泄漏量用柏努利公式计算：

Q = CdAρ [2(P-P0)/ ρ+2gh]1/2

W = Q.t

式中：Q－泄漏速率（kg/s）；

W－泄漏量（kg）；

t－油品泄漏时间（s），t=600 s

Cd－泄漏系数，取值0.64；

A－泄漏口面积（m2）；A =0.0007m2

ρ－泄漏液体密度（kg/m3）；

P－容器内介质压力（Pa）；

P0 －大气压力（Pa）；

g－重力加速度（9.8m /s2）；

h－泄漏口上液位高度（m），柴油罐液面安全高度4.9m。

表10-9                最大可信事故泄露量估算

| 油类 | 介质压力 (kpa) | 裂口面积 (m2) | 介质密度（kg/m3） | 液位高度 (h) | 泄露速率 (kg/s) | 10min泄漏量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 常温 | 0.0007 | 870 | 4.9 | 3.82 | 2292 |

（2）柴油泄漏后蒸发量计算

柴油是在常温、常压条件下贮存的，发生泄漏后在其周围形成液池。泄漏发生后液体流落到混凝土地坪上液面不断扩大，同时不断蒸发并扩散转入大气，造成大气污染。根据建设项目环境风险评价技术导则中推荐公式，蒸发速度Q3按下式计算：

Q3=a×p×M(R×T0)×u(2−n)(2+n)×r(4+n)(2+n)

式中，Q3 ——质量蒸发速度，kg/s；

a，n——大气稳定度系数；

p——液体表面蒸汽压，Pa；

M——摩尔分子量，kg/mol；

R——气体常数，j/mol·k；

T0——环境温度，k；

u ——风速，m/s；

r ——液池半径，m。

表10-10                  a、n系数与大气稳定度关系

| 大气稳定状况 | a | n |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A~C） | 3.846×10-3 | 0.2 |
| 中性（D） | 4.685×10-3 | 0.25 |
| 稳定（E~F） | 5.285×10-3 | 0.3 |

本项目柴油泄漏量为2292kg，液池面积为1600m2，液池半径为22.5m，风速取多年平均风速2.3m/s。各参数选取及计算结果如表10-11。

表10-11    　　　           柴油泄漏事故蒸发速率计算表

| 类别 | 大气稳定状况 | a | n | p | M | R | T0 | u | r | Q3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 不稳定（A~C） | 3.846×10-3 | 0.2 | 338 | 0.212 | 8.314 | 293.15 | 2.3 | 22.5 | 0.08 |
|  | 中性（D） | 4.685×10-3 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.09 |
|  | 稳定（E~F） | 5.285×10-3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 0.1 |

## 10.5  后果计算

### 10.5.1  火灾事故

本项目火灾主要由于柴油溢出或泄漏遇明火或高温引起的火灾事故。发生柴油泄露后，泄漏的油品被点燃计算火灾对人体的伤害范围。本项目对油品泄露引起火灾进行定量计算柴油采用池火灾模型。

I=Q tc/4πX2

式中  I——热辐射强度，w/m2；

Q——总热辐射通量；W；

tc——热传导系数，在无相对理想的数据时，可取值为1；

X——目标点到液池中心距离，m。

应用上述公式分别计算柴油池火灾事故时的危害，计算结果见表10-12。

表10-12              火灾热辐射强度与伤害/破坏的关系表

| 热辐射通量（kW/m2） | 人员伤害 | 伤害半径（m） |
| --- | --- | --- |
| 37.5 | 10s，1％人员死亡，1min，100％死亡 | 10 |
| 25.0 | 10s，人员重大烧伤，1min，100％死亡 | 12 |
| 12.5 | 10s，人员可一度烧伤；15min，1％死亡 | 17 |
| 4.0 | 20s以上感觉疼痛，未必起泡 | 30 |

由表10-12可知，油品一旦发生泄漏着火，后果将十分严重。柴油泄露引发火灾时，造成人员死亡的伤害半径为10m，造成重大烧伤的伤害半径为12m，造成一度烧伤的伤害半径为17m，造成皮肤疼痛的伤害半径为30m。

### 10.5.2  爆炸冲击波

爆炸事故产生的冲击波对人员具有较强的伤害作用，为了估算爆炸所造成的人员伤亡情况，采用以下模型计算：

对于质量为mTNT的TNT标准爆源，在地面发生爆炸时，爆炸场冲击波超压描述如下：

ΔP=0.71×106R3mTNT−2.09

式中，R――爆炸场某点至爆炸源的距离，m；

ΔP――爆炸波的入射超压，Pa。

mTNT=QdQTNT

式中，QTNT――TNT标准爆源的爆热值，取4500kJ/kg。

Qd――油品爆轰时放出的总能量，kJ。

式中，ΔHd――爆炸热

md=10%m

式中，md为参加爆炸的泄漏气体质量，m为泄露气体质量。

根据以上有关公式计算得出泄漏后气体发生蒸汽云爆炸，发生爆炸的泄漏时间按10min来计算，爆炸冲击波影响范围见表10-13。

表10-13               爆炸冲击波危害及对人的伤害半径

| 爆炸时，人体可承受得阈值（0.1MPa） | 伤害情况 | 伤害半径（m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大部分人员死亡70%～100% | 10 |
| 0.75 | 内脏严重损伤或死亡（10％） | 11 |
| 0.4 | 听觉器官损伤或骨折 | 16 |
| 0.25 | 轻微损伤 | 20 |

预测表明，柴油泄露发生爆炸时，造成大部分人员死亡70%～100%的伤害半径为10m，造成内脏严重损伤或死亡（10％）的伤害半径为11m，造成听觉器官损伤或骨折的伤害半径为16m，造成轻微损伤的伤害半径为20m。

## 10.6  对敏感点环境影响分析

由以上分析可知，发生事故下热辐射的影响范围大于爆炸冲击波的影响范围，故主要分析热辐射对周边敏感点的影响。

根据工程平面布置，加油站发生火灾伤害30m范围内没有居民点，加油站与场站内办公楼最近距离约15m，因此发生火灾事故主要是对加油站内的工作人员、信息调度中心人员、汽配检修部分工作人员和换乘乘客有一定的影响。但该加油站的平面设计全部符合加油站设计规范中的相关规定，防火措施完善，发生火灾的危害程度是可以控制的。同时，加油站储罐泄漏的概率为2.0×10-5次/a，表明此类事故发生的概率极低，因此，只要做好事故风险防范措施和事故应急预案，不会对周围人群造成明显的不利影响。

此外，加油站泄露、燃烧或爆炸等事故也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。建设单位应把储油设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保油站不发生火险。

## 10.7  风险防范措施

### 10.7.1  加油工艺及设施风险防范措施

10.7.1.1  油罐风险防范措施

（1）加油站的柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内；

（2）油罐的人孔，应设操作井。当油罐设在行车道下面时，人孔操作井宜设在行车道以外；

（3）油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m。油罐的周围，应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3m；

（4）埋地油罐应采取防渗漏扩散的保护措施，并应设置检测设施；

（5）油罐的各接合管，应设在油罐的顶部，其中出油接合管宜设在人孔盖上；

（6）油罐的进油管，应向下伸到罐内距罐底0.2m处；

（7）当采取自吸式加油机时，油罐内出油管的底端应设底阀。底阀入油口距罐底宜为0.15~0.2m.；

（8）油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油帽下部的接合管宜向下伸到距罐底0.2m处；

（9）油罐设带有高液位报警功能的液位计；

（10）油罐通气管的设置应符合下列规定：汽油罐与柴油罐的通气管，应分开设置；管口高出地面4m以上；沿建筑物的墙（柱）向上敷设通气管管口，应高出建筑物的顶面1.5m以上；当采用卸油油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不得小于2m；通气管的公称直径不应小于50mm；通气管管口应安装阻火器。

10.7.1.2  工艺系统

（1）加油机不得设在室内；

（2）加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的配套加油工艺；

（3）当采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管；

（4）加油枪宜采用自封式加油枪，流量不应大于60L/min；

（5）加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管。埋地钢管的连接应采用焊接。在对钢管有严重腐蚀的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材；

（6）油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管。连通软管的公称直径不应小于50mm；

（7）加油站内的工艺管道应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施；

（8）与油罐相连通的进油管、通气管横管，以及油气回收管，均应坡向油罐，其坡度不应小于2‰；

（9）维修、抢修时使用电气焊严格执行安全动火管理制度；

（10）机动车进入加油站必须停车熄火后加油；禁止在加油站内维修车辆；不准在加油时发动车。

### 10.7.2  消防设施及排水设施

10.7.2.1  消防设施

加油站的灭火器材配置应符合下列规定：

（1）每2台加油机设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只泡沫灭火器；加油机不足2台按2台计算；

（2）地下储罐须设35kg推车式干粉灭火器1个；

（3）加油站须配置灭火毯5块，沙子2m3；三级加油站须配置灭火毯3块，沙子2m3；

（4）其余建筑的灭火器材配置须符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计》规范GB140的规定。

10.7.2.2  排水系统

（1）站内地面雨水可散流排出站外。当雨水有明沟排到站外时，在排出围墙之前应设置水封装置。

（2）加油站排出建筑或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙应内应分别设水封井。水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m

（3）清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。

### 10.7.3  防雷防静电

10.7.3.1  防雷措施

（1）油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于2处；

（2）加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4Ω；

（3）埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地；

（4）当加油加气站的站房和罩棚需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护。

10.7.3.2  防静电措施

（1）地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处应设防静电和防直击雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于30Ω；

（2）加油站的罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪；

（3）在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接；

（4）防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。

### 10.7.4  风险管理

（1）加油站必设计须委托具备相应资质的石油化工单位进行。承建加油站建筑工程应具有建筑企业三级及以上资质；安装工程的施工单位应具有相应级别的压力管道安装许可证，相应级别的压力容器制造许可证或安装许可证，承建防爆电气设备安装的施工单位应具有相应项目的资格证书。

（2）应按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2002）要求进行材料和设备的检验，做好管道工程，电气仪表，防腐蚀工程的施工。

（3）严格按照建设项目“三同时”要求，对加油站进行验收，合格后方可投进使用。

（4）加油站应设置醒目的安全标志、禁令、警语和告示牌，杜绝明火火源。

（5）应按照《危险化学品安全治理条例》的要求，对加油站从业单位的治理职员和操纵职员进行必要的安全培训，使其把握相关危险化学品的法律，法规，规范和安全知识，专业技术，职业性防护，应急救援等方面知识，并经考核合格后，方可上岗作业。

（6）建立健全各项安全规章制度和安全操纵规程，杜尽和避免违章操纵行为。对不符合消防安全要求，存在着严重安全隐患的加油站，一律要求整改或关停。

（7）定期对加油站防雷，防静电设施进行检测。

## 10.8  风险应急预案

### 10.8.1  作业现场、油罐区跑、冒、滴、漏应急处理

10.8.1.1  处理措施

（1）事故发现者马上关闭油罐闸阀和罐车阀门，并切断站内电源开关，同时通知值班经理。

（2）如跑、冒、漏出的油品数量较少，则值班经理组织站内作战组对现场已跑、冒、漏出的油品用沙土覆盖，待油品被充分吸收后将附有油迹的沙土放至指定的场所进行专业处理。

（3）对跑、冒、漏出的油品数量较多时，视情况按响警铃及停止营业，对现场实施监控，全站进入戒备状态，严禁现场所有危害行为。值班经理组织作战组用沙土将油品团团围住，防止油品进一步外溢，后勤保障岗位取来消防器材放至事故现场，作好警戒、疏散工作，其他岗位按职责分工作业。加油现场车辆全部推出。

（4）对能够回收的油品，由值班经理安排作战组用不产生静电的容器进行回收。

（5）回收后，对无法回收的油品用沙土覆盖其表面，待其充分被吸收后将沙土清除干净，待油品被充分吸收后将附有油迹的沙土放至指定的场所进行专业处理。

（6）如果量油口冒油，值班人员先将操作井周围用沙土围住，并取来消防器材放至周围，用不产生静电的容器将操作井内的油品进行回收到专业容器中，待沉淀2~10小时后，上层净油进行回罐，有杂质的油品放至专业场所进行专业处理。

（7）检查人孔操作井内及周围是否有残留油液，并检查是否有其他可能产生危险的隐患存在。

（8）确认无误后，随即仔细查找跑、冒、漏油的事故根源，酌情处理：如属于计量失误，罐内油品数量已达到最大安全容量，须停止继续卸油作业。同时上报安全主管部门、联系油库总调度，由总调度安排将罐车内未卸完的油品进行移站处理；如属于管线与接卸油闸阀未密闭而造成的跑、冒、漏油应重新对管线进行连接，确保其密闭完好性。然后开启接卸油闸阀继续进行接卸油作业。如管线破损可用木楔、棉纱、纯棉拖把抹布等进行堵塞。

10.8.1.2  隔离疏散

跑、冒、漏油事故严重时，马上关闭站内电源开关停止加油作业。并报告公安、消防部门，以便及时封堵附近的交通道路。油站经理及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并清除附近的一切火源、电源，禁止其他人员及车辆进入站内。并通知毗邻单位或居民，注意危险，禁用火种。

10.8.1.3  现场急救

如在事故处理过程当中，有人员被油品沾染浸湿的时候，马上进行防火处理：夏天应立即用清水冲洗，更换衣物，避免附着在身体及衣物上的油品大量挥发成油蒸气从而引发明火，烧伤人员；冬天应脱下被浸湿的外套、鞋袜等衣物，过程中注意动作缓慢，以防产生静电和皮肤中毒，并及时更换衣服。

10.8.1.4  注意事项

在处理事故的同时，首先应保证绝对禁止产生明火、静电的行为。其次，对充分吸收了油品的沙土要严格按照规定进行放置、处理，以免造成环境污染和额外事故。事故发生后，必须依照“四不放过”原则，对事故认真分析、调查，并对事故责任人进行追究、对群众进行教育。

### 10.8.2  加油、卸油现场火灾应急处理

10.8.2.1  措施

（1）事故发现者马上关闭油罐闸阀和罐车阀门，并通知值班经理。油站报警联络员及时按响警铃，作战组岗位人员在第一时间赶到现场，尽力扑灭初期火灾。

（2）值班经理要根据火势进行灭火指挥，当初期小火时，周边员工及驾驶员可迅速使用加油岛、卸油区放置的35kg手推式灭火器和消防沙、消防毯等进行灭火。如火势扩大，后勤保障组员工及时取来4kg手提式灭火器以及35kg手推式灭火器参加扑救。

（3）值班经理指派当班警戒组员维持站内加油车辆及人员的秩序（必要时进行疏散），核算员视火势扑救情况报火警，并将现金、账簿和重要凭证放至保险柜后参加扑救工作。

（4）如火势继续扩大，灭火器无法扑灭，值班经理应该组织作战组员工撤离到消防栓处，连接好消防水带，用消防水枪远距离控制火势，以免造成人员烧伤。

（5）如火势已到不可控制的局面，值班经理应马上组织全体人员撤离火场，禁止任何人员、车辆进入加油站并立即疏散人群，指挥车辆撤离现场，并在站外安全区域等候消防车辆及消防人员的进场。

（6）在消防灭火的同时，首先应保证自己的人身安全。当消防队赶到现场后，与消防队共同灭火，消防队按照灭火预定预案进行灭火。

（7）火灾扑灭后，迅速将有关情况上报安全主管部门。

10.8.2.2  紧急处理措施及隔离疏散

当发生火灾时，要保持镇定。视火情大小：火情小时，现场指挥要立即组织作战组人员对火势进行控制，尽快灭火。火势大到无法扑灭时，全体人员应迅速撤离到安全区域并保证自身安全，并由现场指挥清点人数。

10.8.2.3  现场急救

发现火灾现场有人中毒窒息或烧伤时，立即抢救至空气新鲜的安全地带，如呼吸停止应立即实施人工呼吸。烧伤人员应注意保护创面并防止二次受伤，如有外伤流血应立即包扎。待医院急救中心人员赶到后作进一步处理。

10.8.2.4  注意事项

发生跑冒油品时不准立即启动车辆；在上风处布置好消防器材；检查附近火源并消除；禁止使用易产生火花的铁器进行回收作业；警戒疏散组人员负责通知附近单位和居民注意危险。事故发生后，必须依照“四不放过”原则，对事故认真分析、调查，并对事故责任人进行追究、对群众进行教育。

### 10.8.3  车辆火灾应急处理

10.8.3.1  处理措施

（1）发生车辆着火时，应立即停止加油或卸油作业。

（2）事故发现者马上取来加油岛上的手提式灭火器，对准车辆着火部位进行喷射，当班前庭主管马上通知值班经理前来现场指挥、决策，同时核算员马上报火警。

（3）如火势扩大，其他员工应立即取来其他加油岛手提式灭火器以及35kg手推式灭火器参加作战。

（4）如火势继续扩大，灭火器无法减轻火势或扑灭时，值班经理应马上组织人员取来水枪、水带，连接好管线，使用消防水枪远距离控制火势，及早扑灭大火同时避免人员造成伤亡。如果大火无法扑灭，人员应立即撤离至安全地带。

（5）在消防灭火的同时，首先应保证自己的人身安全。

（6）火灾扑灭后，迅速将有关情况上报安全主管部门。并将损坏车辆推至离加油机或油罐较远的安全地带，以免引起站内油品着火。

（7）对于事故起因明确的情况下，油站经理在公平、公正地原则下调查、了解事故原因，分清责任后作出处理意见：若是驾驶员自身造成的事故，要求该驾驶员对加油站所损坏的设备、物品以及消耗的灭火器材进行赔偿；若是由本站员工操作失误或违章操作造成的事故，则应由当事人承担事故责任并对双方损失进行赔偿。

（8）在事故起因不明确的情况下，应上报上级安全主管部门，听候处理意见。若须对事故进行技术鉴定、分析时，应积极配合相关部门人员进行调查。

（9）在消防灭火的同时，首先应保证自己的人身安全。当消防队赶到现场后，与消防队共同灭火，消防队按照灭火预定预案进行灭火。

10.8.3.2  紧急处理措施及隔离疏散

当发生火灾时，要保持镇定。视火情大小：火情小时，现场指挥要立即组织人员对火势进行控制，尽快灭火。火势大时，人员应迅速撤离并保证自身安全。

10.8.3.3  现场急救

发现火灾现场有人中毒窒息或烧伤时，立即抢救至空气新鲜的安全地带，如呼吸停止应立即实施人工呼吸。烧伤人员应注意保护创面并防止二次受伤，如有外伤流血应立即包扎。待医院急救中心人员赶到后作进一步处理。

### 10.8.4  电器火灾应急处理

10.8.4.1  处理措施

（1）发生电器火灾时，发现者马上取来离火场最近的4kg手提式灭火器进行扑救。同时，大声疾呼，通知值班经理。

（2）值班经理指派专人迅速跑至配电房切断电源。取来配电间放置的手提式二氧化碳灭火器或干粉灭火器，迅速回到火场并组织当班人员前来扑救。值班经理视如为二次配电则及时切断本站电源总闸，如是一次配电点着火，则与当地供电所联系，及时停止供电

（3）当班前庭主管和会计人员把火源周围的重要物品及可能引发更大火灾的可燃、易燃物移至安全地带。油站经理指挥其他当班人员进行有效扑救，直到火情被完全控制。此时若火灾尚未扑灭，会计人员马上通知消防队前来救援。

（4）如火势继续扩大，用灭火器无法减轻或扑灭火势时，应将加油机、储油罐的量油口进行密闭处理，再疏散站内加油车辆、人员，禁止任何车辆、人员进站。

（5）如火势已到不可控制的局面，值班经理应马上组织人员撤离现场，并等候消防车辆及消防人员的进场。

（6）火灾扑灭后，迅速将有关情况上报安全主管部门。

（7）安全主管部门速派专业维修人员到站对电气线路进行维修，恢复其正常的生产、生活。

10.8.4.2  注意事项

在消防灭火的同时，首先应保证自己的人身安全。当消防队赶到现场后，与消防队共同灭火，消防队按照灭火预定预案进行灭火。

10.8.4.3  紧急处理措施及隔离疏散

当发生火灾时，要保持镇定。视火情大小：火情小时，现场指挥要立即组织人员对火势进行控制，尽快灭火。火势大时，人员应迅速撤离并保证自身安全。

10.8.4.4  现场急救

发现火灾现场有人中毒窒息或烧伤时，立即抢救至空气新鲜的安全地带，如呼吸停止应立即实施人工呼吸。烧伤人员应注意保护创面并防止二次受伤，如有外伤流血应立即包扎。待医院急救中心人员赶到后作进一步处理。

### 10.8.5  人员伤亡应急处理

10.8.5.1  应急处理措施及隔离疏散

当发生人员伤亡时，要保持镇定，视伤情种类而进行急救。情况严重时，现场指挥要立即通知急救中心并组织人员稳住伤员，尽可能缓和伤情。禁止无关人员破坏现场，禁止围观人员堵塞道路及进、出站口。

10.8.5.2  现场急救

发现事故现场有人窒息或烧伤时，立即抢救至空气新鲜的安全地带，如呼吸停止应立即实施人工呼吸。烧伤人员应注意保护创面并防止二次受伤，如有外伤流血应立即包扎。待医院急救中心人员赶到后作进一步处理。

### 10.8.6  人员中毒应急预案

10.8.6.1  处理措施

当发现人员中毒，应立即组织员工进行救助。首先要打急救电话120给附近的医院。在等待医生来之前按急诊常规处理原则进行处理，以维持生命及避免毒物继续作用。尽可能的弄清楚所接触的毒物的情况：毒物种类、数量等。准确告诉医生，让医生能及时抢救。

10.8.6.2  紧急处理措施及隔离疏散：

当发生人员中毒时，要保持镇定，视伤情种类而进行急救。情况严重时，现场指挥要立即通知急救中心并组织人员稳住伤员，尽可能缓和中毒伤情。禁止无关人员破坏现场，禁止围观人员堵塞道路及进、出站口。

### 10.8.7  混油应急预案

10.8.7.1  处理措施：

（1）油站计量员及监卸员发现卸油时混油，应马上关闭罐车卸油口闸阀及罐区卸油口闸阀，停止卸油作业。

（2）由计量员通知值班前庭主管，由值班经理将事故上报上级安全主管部门，听候处理意见。

（3）当班前庭主管通知当班员工停止相应的加油机的加油作业，并向客户做出合理解释。

（4）上级安全主管部门立即与车队、油库取得联系，旋即派出空油罐车到站准备倒罐。

（5）上级主管部门人员、油站值班经理及计量员同时对已混油数量进行计量并作好相应记录，公司维修人员携带抽油泵等工具到站参加倒罐工作。

（6）抽出罐内混装油品后，应急组长依照公司指示安排对输油管线及加油机内的混装油品进行彻底清除。

（7）事故处理完毕后，由上级公司业务管理部门监督、油站值班经理及计量员重新计量原罐车内尚未卸完的油品数量，按正常的卸油作业程序将剩余油品卸入倒空的油罐中。

（8）计量油罐内的油品数量，如低于最低容量时，应报知在场的主管领导并随即联系调度室增运同种油品。

（9）待增运的同种油品到站卸入罐中后，随即排除加油机管线内的空气，恢复正常的加油作业。

10.8.7.2  注意事项

事故期间，除停止与发生混油事故的油罐管线连接的加油机作业外，其他加油机在不影响处理事故的基础上必须维持正常的加油作业。事故发生后，必须依照“四不放过”原则，对事故认真分析、调查，并对事故责任人进行追究、对群众进行教育。

### 10.8.9  应急监测

发生突发环境事件时，加油站应立即委托焦作市环境监测站迅速组织监测人员赶赴事件现场，根据实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携仪器对污染物种类、浓度、污染范围及可能的危害做出判断，以便对事件及时、正确进行处理。

### 10.8.10  应急培训和演练

10.8.10.1  应急救援队伍的培训

对加油站应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训，培训主要内容：

（1）了解、掌握事故应急救援预案内容；

（2）熟悉使用各类防护器具；

（3）如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

（4）事故现场自我防护及监护措施。

10.8.10.2  加油站操作人员的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训加油站操作人员，发生各级危险化学品事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。培训主要内容如下：

（1）加油站安全生产规章制度、安全操作规程；

（2）防火、防爆、防毒的基本知识；

（3）加油站异常情况的排除、处理方法；

（4）事故发生后如何开展自救和互救；

（5）事故发生后的撤离和疏散方法。

10.8.10.3 公众教育

对加油站邻近地区开展公众教育、培训和发布加油站有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险化学品事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

### 10.8.11  演练

（1）组织指挥演练：由指挥部领导和各专业组负责人分别按应急救援预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；

（2）单项演练；由各专业组各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；

（3）综合演练；由应急救援指挥部按应急救援预案要求，开展的全面演练。

## 10.9  风险防范投资费用估算

风险事故防范与应急设施设备投资费用详见表10-14。

表10-14                   事故风险环保投资估算一览表

| 项目 | 主要设施 |  | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急设备及药品 | 中站公交停保场 | 4kg手提式干粉灭火器4只、泡沫灭火器2只、35kg推车式干粉灭火器2台、灭火毯3块、沙子2m3等 | 1.0 |
|  | 马村公交停保场 | 4kg手提式干粉灭火器4只、泡沫灭火器2只、35kg推车式干粉灭火器2台、灭火毯3块、沙子2m3等 | 1.0 |
| 合 计 | / |  | 2.0 |